## Slide 1: Klimastrategie TWH

## Slide 2: Umsetzung der TRUMPF Klimastrategie in Hettingen
Wie lässt sich Energie- und Ressourceneffizienz beim Neubau mitdenken?
Wie groß sind die Möglichkeiten der Eigenerzeugung durch Photovoltaik am Standort?
Welche Maßnahmen ermöglichen die ambitionierten jährlichen Effizienzziele bis 2030?
Hintergrundbild durch Trumpf Bild ersetzen
Leitfragen

## Slide 4
Neubau des Zerspanungs-kompetenzzentrums G5
Wie lässt sich Energie- und Ressourceneffizienz beim Neubau mitdenken?

## Slide 5: Warum Effizienz?
Alles wird Abwärme
Nur ein vernachlässigbarer Bruchteil der eingesetzten Energie verbleibt als plastische Verformungsenergie im Bauteil.
Die zugführte Energie wird nahezu vollständig in Wärme gewandelt:
    Ineffiziente Energiewandler (Pumpen, Motoren,…)
    Transport- und Übertragungsverluste
    Überdimensionierung, -produktion und -kapazitäten
    Leerlauf- & Prozessverluste
Umsetzung der TRUMPF Klimastrategie in Hettingen

## Slide 6: TRUMPF Zerspanungskompetenzzentrum
Überzeugende Ergebnisse
Effizienz auf allen Ebenen mit Energiesystemplanung
45 %
Standard
Optimiertes Energiesystem
Unterstützt durch:
Forschungsprojekt ETA-Transfer

## Slide 7: Effizienz ausgewählter Einzelmaßnahmen
Ersatz von dezentralen Standard-Maschinenkühlern durch hocheffiziente zentrale Kältemaschinen
-22%
Unterstützt durch:
KKM
77 %
Notes: Berechnungen angepasst (Kältebedarf Prozess = 0,66 * Kältebedarf gesamt)
EER Berechnung angepasst an Zeitraum Juli bis Dezember (vorhandene Siemens Navigator Messdaten für Kälte und Strom)
*Annahmen und Auswertung aus Energiemonitoring (2022)
Prozess-Kältebedarf: 1.034.000 kWh pro Jahr
Dezentrale Kaltwassersätze: EER < 1,6
Hocheffiziente zentrale Kältemaschinen: EER < 7,0
Inkl. Freikühlung & opt. Stellsignale: EER > 8,5

## Slide 8: Effizienz ausgewählter Einzelmaßnahmen
Ersatz von dezentralen Standard-Maschinenkühlern durch hocheffiziente zentrale Kältemaschinen
-22%
Zusätzliche Integration von Freikühlung
Unterstützt durch:
KKM
77 %
41 %
Notes: Berechnungen angepasst (Kältebedarf Prozess = 0,66 * Kältebedarf gesamt)
EER Berechnung angepasst an Zeitraum Juli bis Dezember (vorhandene Siemens Navigator Messdaten für Kälte und Strom)
*Annahmen und Auswertung aus Energiemonitoring (2022)
Prozess-Kältebedarf: 1.034.000 kWh pro Jahr
Dezentrale Kaltwassersätze: EER < 1,6
Hocheffiziente zentrale Kältemaschinen: EER < 7,0
Inkl. Freikühlung & opt. Stellsignale: EER > 8,5

## Slide 9: Effizienz ausgewählter Einzelmaßnahmen
Ersatz von dezentralen Standard-Maschinenkühlern durch hocheffiziente zentrale Kältemaschinen
-22%
Zusätzliche Integration von Freikühlung
Abwärmenutzungspotenzial durch Wärmerückgewinnung (Analyse laufend)
Unterstützt durch:
KKM
77 %
41 %
69 %
Notes: Berechnungen angepasst (Kältebedarf Prozess = 0,66 * Kältebedarf gesamt)
EER Berechnung angepasst an Zeitraum Juli bis Dezember (vorhandene Siemens Navigator Messdaten für Kälte und Strom)
*Annahmen und Auswertung aus Energiemonitoring (2022)
Prozess-Kältebedarf: 1.034.000 kWh pro Jahr
Dezentrale Kaltwassersätze: EER < 1,6
Hocheffiziente zentrale Kältemaschinen: EER < 7,0
Inkl. Freikühlung & opt. Stellsignale: EER > 8,5

## Slide 10: Energiesystem des Neubaus
Thermohydraulische Vernetzung von Verbrauchern und Erzeugern
Abwärme durch Effizienztechnologie vermeiden, Abwärme nutzen und effizient abführen!
Einbindung der Maschinenabwärme in ein zentrales thermohydraulisches Netz:
    Ersatz dezentraler, ineffizienter Maschinenkühler (z. B. KSS-, Spindel-, Schaltschrankkühlung)
Wärmepumpenbetrieb der Kaltwassersätze - Nutzung der Abwärme bei Heizbedarf
Effiziente Kaltwasserbereitstellung durch Freikühlung über Kühltürme
Effizienter Kompressionskältebetrieb auch bei Teillast durch effiziente Turbocore Kaltwassersätze
Betriebsoptimierung durch optimierte Stellsignale und Effizienzfahrplan
WP entfernen
Wärmenutzung
Wärmenutzung
Umgebung
RLT-Anlagen
Effizienter Kaltwassersatz
Freikühlung
Freikühlung
Klimakälte
Prozesskaltwaser
Rückkühlung
Rückkühlung
Effizienter Kaltwassersatz
Druckluft-Anlagen

## Slide 11: Hat es sich gelohnt? …Wirtschaftlichkeit? …Fördermittel?
          775 t CO2 pro Jahr (~ 4.500.000 km Fahrstrecke mit dem PKW)
          1.700.000 kWh (Strom und Gas) pro Jahr
          440.000 € Energiekosten pro Jahr**
Gesamteinsparung
Investitionskosten: ca. 1.400.000 €
  Förderfähige Kosten: ca. 1.250.000 €
  Zuschuss (Förderprogramm EEW): ca. 400.000 €
  ROI mit Förderung: ca. 3,5 Jahre*
Die Förderung in Höhe von 30 % der Investitionsmehrkosten wurde im Rahmen der Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft in Modul 4 „Energie- und ressourcenbezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen“ gewährt.
        **bei Strom: 30 ct/kWh; Gas: 12 ct/kWh (aktuell)
        * bei Strom: 18 ct/kWh; Gas: 6 ct/kWh (Antragszeitpunkt Stand 2020)
Notes: Last Update: 04.04.2023
Ggf: Wie hoch ist die Einsparung im Vergleich zum Gesamtverbrauch des Bezugsjahres?
Bezugsjahr 21/22: 11,67 GWh für Strom und Gas
 1,693 / 11,67 = 14,5 %
 Gesamteinsparung anpassen (aktuelle Einsparungen Folie 9)!
  Beachte: absolute Einsparung geringer (Realität ungleich Berechnungsgrundlage)  relative Stromeinsparung aber höher. 86% (Navigator) zu 80% (Antrag)

## Slide 12
Ausbau der Photovoltaik
Wie groß sind die Möglichkeiten der Eigenerzeugung durch Photovoltaik am Standort?

## Slide 13: Erweiterung Photovoltaik in Hettingen
Ausbaustufe I (Bestand)
Bestands-PV-Anlage: 100 kWp (installierte Leistung)
Ergebnis: ca. 3 % Bedarfsdeckung durch Eigenerzeugung
Eigennutzung: 100 %
PV

## Slide 14: Erweiterung Photovoltaik in Hettingen
Ausbaustufe I (Bestand)
Bestands-PV-Anlage: 100 kWp (installierte Leistung)
Ergebnis: ca. 3 % Bedarfsdeckung durch Eigenerzeugung
Eigennutzung: 100 %
Ausbaustufe II (ab Herbst 2023)
Erweiterung der Anlage um 1.100 kWp auf ca. 1.200 kWp Gesamtleistung
Ergebnis: über 29 % Bedarfsdeckung durch Eigenerzeugung
Eigennutzung: ca. 85 %
        1.400.000 kWh bzw. 512 t CO2 pro Jahr (~ 2.800.000 km Fahrstrecke mit dem PKW)
        8 % der geplanten TRUMPF Klimastrategie: Photovoltaik-Ausbau auf 15 MWp
Prognose Eigenerzeugung
PV
PV
Prognostizierte Eigenerzeugung / Gesamtstrombedarf

## Slide 15
Weiterdenken und -handeln
Welche Maßnahmen ermöglichen die ambitionierten jährlichen Effizienzziele bis 2030?

## Slide 16: Weiterdenken und Handeln
Transformation mit Konzept
Zuschuss max. 80.000€ (50.000€) bei einer Förderquote von max. 50% bzw. (40%)
Maßnahmenplan für die Zielerreichung bzw. die Transformation von IST- zu SOLL-Zustand
Einsparkonzept(e) für mindestens ein Vorhaben des EEW-Förderprogramms
Ausarbeitung eines individuellen Transformationspfades zur Erreichung einer CO2-Minderung in Höhe von 40% innerhalb von 10 Jahren nach Projektstart
Laufzeit 12 bzw. 24 Monate
Modul 5: Transformationskonzepte
Bundesförderung
Energie- & Ressourceneffizienz in der Wirtschaft

## Slide 17
Anfangen & umsetzen!
Umsetzungspartner finden
Lösungen im Energiesystem aufeinander abstimmen
Maßnahmen implementieren
DO
PLAN
ACT
CHECK
Potenziale erkennen und Ziele formulieren
Organisatorische und technische Maßnahmen
Betriebs- und Regelungsoptimierung
Prüfung Fördermittel (z.B. Modul 5: Transformationskonzept)
Evaluation der Resultate!
Kontinuierliche und mobile Messungen
Messdatenauswertung und Benchmarking
Ergebnisaufbereitung und Reporting
Ergebnisse skalieren!
Ausweitung erfolgreicher Maßnahmen auf weitere Anlagen
Übertragung der „Lessons learned“ auf weitere Projekte und Standorte
Transformationskonzept TRUMPF Hettingen
Kontinuierliches Lernen und Weiterentwickeln
Modul 5: Transformationskonzepte
Bundesförderung
Energie- & Ressourceneffizienz in der Wirtschaft
Notes: Informationen zu Transformationskonzepten nach Modul 5: Nach der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) werden Transformationskonzepte mit einer Förderquote von 50 % der zuwendungsfähigen Investitionskosten gefördert. Kleine und mittlere Unternehmen KMU erhalten eine Förderung von 60 %.
Die maximale Förderung ist auf 80.000 Euro je Konzept begrenzt.

## Slide 18
Transformationskonzept TRUMPF Hettingen
Regelungsoptimierung und optimierte GLT-Stellsignale
    Optimierte Regelung von Versorgungspumpen und Minimierung von Überströmung/ Kurzschlüssen
Ertüchtigung und Nachhalten des Standby-Betriebs von Produktionsanlagen
Optimierte Kältebereitstellung an Produktionsanlagen
    Anbindung verbleibender Werkzeugmaschinen an zentrales Kaltwassernetz
    Ersatz vereinzelter, dezentraler ineffizienter Schaltschrankkühlgeräte durch hocheffiziente Aggregate
Bedarfsgerechte Raumluftkonditionierung
    Klimaraum: Umluftbetrieb, wenn möglich sowie bedarfsgerechte Temperatur- und Feuchteregelung und effiziente Wärme-/Kälteversorgung
    Produktion: Absenkung der Raumluftwechsel in personenfreien Zeiten
Ausgewählte Maßnahmen und Potenziale aus der aktuellen Analyse
          > 550.000 kWh (elektrisch) pro Jahr
          > 1.110.000 kWh (Gas) pro Jahr
Projektierte Effizienzpotenziale
Notes: Informationen zu Transformationskonzepten nach Modul 5: Nach der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) werden Transformationskonzepte mit einer Förderquote von 50 % der zuwendungsfähigen Investitionskosten gefördert. Kleine und mittlere Unternehmen KMU erhalten eine Förderung von 60 %.
Die maximale Förderung ist auf 80.000 Euro je Konzept begrenzt.

## Slide 19: Weiterdenken und -handeln
Die nächsten Transformationsschritte mit Konzept - Klimastrategie 2030
2030
Endenergieeffizienzziele der Klimastrategie für Hettingen
          Jedes Jahr zusätzlich zu realisierende Einsparung:
          73.500 kWh Strom pro Jahr
          119.000 kWh Gas pro Jahr
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
…
Gas: 1.072.500 kWh
Strom: 662.000 kWh
Ziel
Ziel

## Slide 20
Peter Volk
Facility Management

## Slide 21: Weiterdenken und -handeln
Die nächsten Transformationsschritte mit Konzept - Klimastrategie 2030
          Die Ziele lassen sich mit den identifizierten Effizienzmaßnahmen erreichen.
          Weitere Effizienzpotenziale durch Berücksichtigung von Energieeffizienz bei der Neubeschaffung von Anlagen!
Ambitionierte jährliche Einsparziele am Standort
2030
Endenergieeffizienzziele der Klimastrategie für Hettingen
          Jedes Jahr zusätzlich zu realisierende Einsparung:
          73.500 kWh Strom pro Jahr
          119.000 kWh Gas pro Jahr
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
…
Gas: 1.072.500 kWh
Strom: 662.000 kWh
Ziel
Ziel
Im Transformationskonzept
identifizierte Effizienzmaßnahmen
Gas: 1.110.000 kWh
Strom: 550.000 kWh